全国2009年4月高等教育自学考试

电力系统继电保护试题

课程代码：02302

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.反应故障时电流增大而动作的保护为（      ）

A.低电压保护	B.过电流保护

C.过负荷保护	D.过电压保护

2.当限时电流速断保护灵敏度不满足要求时，要考虑（      ）

A.采用过电流保护	B.与下一级电流速断保护配合

C.与下一级过电流保护配合	D.与下一级限时电流速断保护配合

3.采用不完全星形接线方式，当遇有Y，d11接线变压器时，应在保护的中线上再接一个继电器，其作用是为了提高保护的（      ）

A.选择性	B.速动性

C.灵敏性	D.可靠性

4.90°接线的功率方向继电器，当Ik=−Ib时，Uk应为（      ）

A.Uca	B.Ubc

C.Ucb	D.Uac

5.零序过电流保护的动作电流应躲过（      ）

A.下一条线路始端三相短路时零序电流滤过器的最大不平衡电流

B.下一条线路始端相间短路的最大短路电流

C.线路正常运行时的最大负荷电流

D.相邻线路零序I段保护的动作电流

6.保护安装处到保护范围末端的线路阻抗称为阻抗继电器的（      ）

A.测量阻抗	B.动作阻抗

C.整定阻抗	D.负荷阻抗

7.反应AB相间短路的阻抗继电器采用0°接线，正确的是（      ）

A.IA、UCB	B.IA－IB、UAB

C.IA+K3I0、UA	D.IB、UCA

8.阻抗继电器中需要采用记忆回路和引入第三相电压的是（      ）

A.全阻抗继电器	B.方向阻抗继电器

C.偏移特性阻抗继电器	D.上抛圆阻抗继电器

9.距离Ⅲ段保护，采用方向阻抗继电器比采用全阻抗继电器的灵敏系数提高了（      ）

A.cos（ϕset−ϕloa）倍	B.1cos(ϕset−ϕloa)倍

C.1cosϕset倍	D.1cosϕloa倍

10.在具有分支电源的电路中，分支系数Kb总是使测量阻抗（      ）

A.增大、保护范围减小	B.增大、保护范围增大

C.减小、保护范围减小	D.减小、保护范围增大

11.相差高频保护是比较被保护线路两侧（      ）

A.短路电流相位	B.高频电流相位

C.负荷电流相位	D.I1+K⋅I2的相位

12.对于Y，d11接线变压器为保证正常运行时差动回路两臂的电流相等，应使变压器Y侧电流互感器变比（      ）

A.等于变压器变化nT	B.扩大3倍

C.减小倍	D.扩大3倍

13.对于单侧电源供电的网络，为提高变压器内部故障灵敏度，比率制动型差动继电器的制动线圈应接于（      ）

A.电源侧	B.负荷侧

C.小电源侧	D.各侧

14.单继电器式横差保护的原理是（      ）

A.比较不同相的两个支路电流之和	B.比较两个支路三次谐波电流之和

C.比较一相中两个支路电流之和	D.比较两个支路三相电流之和

15.对于大型发电机，反应转子表层过热的主要保护是（      ）

A.低电压起动的过电流保护	B.复合电压起动的过电流保护

C.负序电流保护	D.阻抗保护

二、填空题（本大题共23小题，每小题1分，共23分）

请在每小题的横线上填上正确答案。错填、不填均无分。

16.反应故障时阻抗降低而动作的保护称为________。

17.当保护装置或断路器拒动时，能够起到相应的作用将故障切除的保护称________。

18.电流继电器返回系数的概念是指返回电流与________的比值。

19.在系统最大运行方式下，电流速断保护范围________。

20.通过所研究的保护装置短路电流为最大的运行方式称为电力系统的________。

21.无时限电流速断保护和限时电流速断保护共同作用，构成了线路的________。

22.在经常运行方式下，电流电压联锁速断保护的电流、电压元件的保护范围________。

23.在电流保护的基础上加装方向元件，是为了保证保护的________。

24.当功率方向继电器的内角为45°时，其最大灵敏角ϕsen=________。

25.零序电流不灵敏I段保护是按躲过________时出现的最大零序电流来整定。

26.中性点不接地电网单相接地故障时，非故障线路保护安装处通过的零序电流为本线路的________。

27.相位比较式方向阻抗继电器的动作条件是________。

28.反应接地短路的距离保护不能反应________故障。

29.采用0°接线方式的阻抗继电器，当发生相间短路时，故障相间的阻抗继电器的测量阻抗等于________。

30.电流保护采用完全星形接线方式，当发生接地故障时，中线上流过的电流为________。

31.被保护线路越短，距离保护的整定值越小，受过渡电阻的影响越________。

32.阻抗继电器的动作特性，在阻抗平面上沿00'方向所占面积越大，则受振荡影响就越________。

33.在双侧电源网络上，当发生振荡时，线路上的电压最低点被称作在振荡角为δ时的________。

34.输电线路纵差动保护暂态不平衡电流表达式是________。

35.反应变压器油箱内部各种故障和油面降低的保护称________。

36.在复合电压起动的过电流保护中，负序电压继电器的一次动作电压u2·act=________。

37.对于直接与母线相连的发电机，反应定子绕组单相接地短路的保护是________。

38.电流比相式母线保护的基本原理是比较各连接元件________的不同来区别母线内、外部短路的。

三、简答题（本大题共7小题，每小题4分，共28分）

39.三段式电流保护是如何保证选择性的?

40.方向性电流保护为什么有死区?死区由何决定?如何消除?

41.在中性点非直接接地系统中，采用两相星形接线方式在什么情况下有2/3的机会只切除一条故障线路？对供电的可靠性影响如何？

42.零序电流保护与相间短路电流保护相比，有哪些优点？

43.某方向阻抗继电器Zset=8Ω，Zm=7Ω，试问该继电器能否动作？为什么？

44.何谓发电机标积制动式纵差动保护？

45.微机保护硬件系统包括哪几部分?

四、综合分析题（本大题共2小题，每小题7分，共14分）

46.如图网络，各断路器处均装有带方向或不带方向的过电流保护，试计算保护1~4的过电流保护动作时限，并说明在哪些保护上应装设方向元件?

（设电源处故障均有瞬动保护）

47.如图所示，若系统发生振荡，已知EM=EN，全系统阻抗角为70°，Z1=0.4Ω/km，KrelI=0.85。

试：①指出振荡中心位于何处?

②分析保护1、保护4的I段和Ⅱ段以及保护2、保护3的I段中有哪些保护要受振荡影响?

（对Ⅱ段保护是以直接保证本线路末端灵敏系数为1.5来整定）

五、计算题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

48.如图所示,各线路均装设距离保护，Z1=0.4Ω/km，KrelIII=1.2，Kres=1.15，Kss=1，ϕk=70°，Iloa（AB）=500A，cosϕloa=0.9。试对保护1的距离Ⅲ段进行整定计算。（采用方向阻抗继电器）

49.如图网络，已知：Iloa·max·AB=180A，Z1=0.4Ω/km，KrelIII=1.2，Kres=0.85，Kss=1，t3III=0.5s，

t5III=1s，试计算保护1过电流保护的动作电流、动作时限及灵敏度。